智能电表采购安装技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理云平台 |  |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 智能电表 |  |  | 台 | 220 |  |
| 3 | 数据网关 |  |  | 台 | 3 |  |
| 4 | 安装费 |  |  | 批 | 1 |  |

二、电表技术要求

| 序号 | 参数项目 | 技术参数 | 演示或提供证明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | AC220V |  |
| 2 | 安装方式 | 壁挂式安装 | 提供设备照片并加盖公章 |
| 3 | 三回路设计 | 零线、火线共5个接线口，可同时管理3个用电回路 | 提供设备照片并加盖公章 |
| 4 | 每回路最大工作电流 | 60A | 提供计量器具型式批准证书 |
| 5 | 工作频率 | 50Hz±10% |  |
| 6 | 消耗功率 | 电压线路视在功率≤10VA | 提供省级及以上相关机构出具的检测报告 |
| 7 | 精度等级 | 1.0级 | 提供计量器具型式批准证书 |
| 8 | 面板无按键 | 面板不允许有按键，防止私自设置操作。 | 提供设备照片并加盖公章 |
| 9 | 通信 | 485通信 | 提供设备照片并加盖公章 |
| 10 | 超设定功率自动断电 | 接入超负荷功率电器自动断电。 | 提供软件端截图 |

三、电表功能要求

| 序号 | 功能项目 | 功能要求 | 演示或提供证明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电量统计 | 回路可实现电量统计功能，并具备计算总用电量功能。能通过液晶屏幕显示 | 提供软件截图照片并加盖公章 |
| 2 | 欠费断电 | 可通过软件系统设置欠电费断电 | 提供软件截图照片并加盖公章 |
| 3 | 定时通断电 | 可通过软件设置控制回路定时分合通断电 | 提供软件截图照片并加盖公章 |
| 4 | 强开强断 | 可通过软件系统和电表配合实现无条件强开启和强断电控制 | 提供软件截图照片并加盖公章 |
| 5 | 断电自动恢复功能 | 恢复时间可设。超过设定次数后需管理老师手动处理恢复。 | 提供软件截图照片并加盖公章 |
| 6 | 断电原因显示 | 断电后，软件上显示断电原因。包括过载断电、恶性负载断电、欠费停电、定时断电等。 | 提供软件截图照片并加盖公章 |
| 7 | 违章电器负载识别 | 可自动识别违章阻性负载，当回路加入违章阻性负载时回路违章阻性自动断电。违章负载功率及档位的卷发棒、电热毯、电饭锅、电吹风、加热棒、加热坐垫、电磁炉、电暖气等发热电器 | 提供省级及以上相关机构出具的检测报告 |
| 8 | 防限电插座识别 | 必须能够识别防限电插座加违章电器同时使用，能够实现识别、断电 | 提供省级及以上相关机构出具的检测报告并提供专利证书 |
| 9 | 空调专用回路功能 | 具备仅用于空调专用回路控制功能，空调插头拔出后即做断电处理。 | 提供省级及以上相关机构出具的检测报告 |
| 10 | 温度检测 | 具有温度检测功能，通过上位机软件可配置、读取电表温度参数，可设定电表过温限值、安全温度值，电表温度至 50℃时，电表自动拉闸切断电源;温度恢复到30℃时电表自动合闸恢复供电 | 提供省级及以上相关机构出具的检测报告，并提供专利证书 |
| 11 | 掉电存储 | 具有掉电存储功能，上位机发送控制参数给电表成功后，断开电表电源，重新上电后用上位机读取，发送的控制参数无丢失， 并能实现相应策略控制 | 提供省级及以上相关机构出具的检测报告 |
| 12 | 脱机控制 | 具有脱机控制功能，当电表可用电量为 0 时，电表自动切断分路电源，，实现欠费停电;设定可用额度允许透支，则可用电量为 O 时，电表不断电;设定低限报警阈值后，在账户余额达到阈值时刻收到短信告警;与后台通讯断网后电表仍能实现前期后台下发的控制命令实现过载拉闸断电、恶性负载跳电、分时限流、过温拉闸断电、漏电流跳闸等安全识别控制 | 提供省级及以上相关机构出具的检测报告 |
| 13 | 参数监测 | 具有监测电表电流、电压、功率因数、有功、无功及费率等参数功能;可监测电表运行温度、进行漏电电流等参数并可设定相应管理参数 | 提供省级及以上相关机构出具的检测报告 |
| 14 | 通讯协议 | 电表通过 RS485 接口与上位机相连，支持DL/T645-2007、Q/GDG1376.1-2013、MODBUS 等通信协议，并能采集电表数据和下发指令参数 | 提供省级及以上相关机构出具的检测报告 |
| 15 | 红外 | 通过红外掌机可实现对电表继电器的拉闸和合闸，实现电表脱网时的强制关电和开电;可抄读电量并上传至后台 | 提供省级及以上相关机构出具的检测报告 |

四、控电系统软件平台功能要求：

| 序号 | 内容 | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件平台 | 1、BS架构。通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制等所有操作。并可支持更多用户同时在线； |  |
|  |  | 2、公寓控电主界面： 1）显示校楼宇总数、房间总数、通讯数据管理机总数； 2）公寓总用电量、本年、本月、本日用电量； | 提供软件截图照片并加盖公章 |
|  |  | 3预付电费和后付电费两种模式： 既可实现预付电费、无费关断，又可实现后付电费管理。 | 提供软件截图照片并加盖公章 |
|  |  | 4、远程通断电、定时通断电设置、管理功能； |  |
|  |  | 5、房间用电、缴费、违章断电数据查询、报表自动生成； |  |
|  |  | 6、自助缴费手机支付：支持与微信公众号支付中心平台实现数据交换，进行自助缴费购电； |  |
|  |  | 7、收费记录、票据打印、结算报表：可打印存款凭条及帐户存款、余额报表。 8、电费退费管理：支持租户退租进行退费结算，并自动形成报表。 9、参数下发、脱机运行：平台软件可进行通断电控制、负载限制等各种参数设置并下发并保存至终端设备，在脱网运行情况下，控制器终端可自动执行软件设置的各种管理功能。 10、定时开关电控制：可设定周一至周四、周五、周六、周日多个时间段，实现定时控制。 11、数据安全及临时用电：具备多种方式的数据备份功能，可以实现远程备份、异地备份功能。如遇电流瞬时或长时间断电或者计算机故障等，控制电柜自动保存数据，保证数据不丢失。各项计量数据可保持10年以上，恢复供电后数据自动连接。支持正常控制状态下急救措施，通过软件或硬件操作达到临时供电。 12、操作员及管理权限：具有严格的操作员管理及操作员权限管理。未经授权者无法操作。支持身份不同的权限不同，密码授权，使用安全保密，管理有序。 13、具有水电气热及空调联合管控计费管理平台著作权 |  |
| 2 | 微信自助支付服务平台 | 具有手机端缴费、缴费记录查询、用电消费明细信息查询、余额不足提醒、监测电表运行参数、信息报修等功能。 | 提供微信自助服务平台著作权并加盖公章 |
| 3 | 其他 | 为了系统的稳定性和兼容性，以上核心产品（系统软件、电表、数据网关）要求为同一厂家，同一品牌。 |  |

五、数据网关技术要求

| 1 | 数据网关 | 采用4核A9工业级处理器 ≥512MB DDR3 RAM，外接存储卡可扩展至128G。（提供第三方检测机构出具的检测报告） 基于 Linux 的应用开发环境 功耗：≤3.0W（提供第三方检测机构出具的检测报告） 支持至少4个RS485通讯串口和1个M-BUS接口（下行通讯）和2个10/100M网络接口，以及具备4G天线SAM接口（上行通讯）（提供第三方检测机构出具的检测报告） 每个串口不应低于32个终端设备的带载能力；（提供第三方检测机构出具的检测报告） 静电放电抗扰度，接触放电6000V，空气放电8000V的情况下，网关能正常工作（提供第三方检测机构出具的检测报告） 射频电磁场辐射抗扰度，在频率范围80%AM(1KHZ)下，网关能正常工作（提供第三方检测机构出具的检测报告） 快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作（提供第三方检测机构出具的检测报告） 浪涌测试，网关能够承受2000V的浪涌冲击。（提供第三方检测机构出具的检测报告） 抗电强度：网关在承受AC1500V、50hz的试验电压下，1min下无击穿（提供第三方检测机构出具的检测报告） | 提供省级及以上相关机构出具的检测报告 |
| --- | --- | --- | --- |